scheda tecnica da allegaRe all’istanza per l’autorizzazione allo scarico del refluo derivante dal trattamento di acque reflue domestiche su suolo, strati superficiali del sottosuolo, corpo idrico superficiale

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

in merito all’istanza di autorizzazione allo scarico del refluo derivante dal trattamento di acque reflue domestiche inoltrata alla Regione Abruzzo, di cui la presente scheda costituisce allegato, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- che le caratteristiche tecniche dell’impianto, descritte più dettagliatamente nella relazione tecnica allegata, sono quelle sintetizzate nelle tabelle sottostanti (barrare le voci d’interesse e compilare i campi)

| Tipologia d’impianto |  | - Imhoff + subirrigazione, - Imhoff + fitodepurazione a flusso orizzontale, - Imhoff + fitodepurazione a flusso verticale, - Altro (specificare) _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distanza dell’asse della pubblica fognatura dal confine di proprietà (metri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria/e catastale/i del/i fabbricato/i da cui proviene/provengono lo/gli scarico/chi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estremi catastali del/i fabbricato/i da cui proviene/provengono lo/gli scarico/chi |  |  |  | Foglio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Particelle |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub |  |  |  |  |  |
| Riferimenti catastali ove insiste il sistema di depurazione |  |  |  | Foglio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Particelle |  |  |  |  |  |
| Riferimenti catastali degli altri terreni costituenti la proprietà |  |  |  | Foglio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Particelle |  |  |  |  |  |
| Coordinate geografiche del punto di scarico nel ricettore | WGS84-GMS |  | Latitudine (N) |  | __________ °Gradi |  |  | __________ ‘Minuti | __________ “Secondi |
|  |  |  | Longitudine (E) |  | __________ °Gradi |  |  | __________ ‘Minuti | __________ “Secondi |
|  | Piane Gauss-Boaga Roma 40 Fuso Est |  | Latitudine (N) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitudine (E) |  |  |  |  |  |  |

| Lo scarico recapita in area di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006, oppure in corpo idrico posto in area protetta di cui alla vigente normativa? |  |  | - SI | - In area di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 (denominazione/codice area di salvaguardia __________________________________ _____________________________________________) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - In area protetta di cui alla vigente normativa (denominazione area protetta ___________________ _____________________________________________ ) |  |
|  |  |  | - NO |  |  |
| Il richiedente realizza/utilizza il sistema di smaltimento sulle suddette particelle in qualità di: |  | - Proprietario - Amministratore - Altro (specificare) _____________________________________ |  |  |  |
| Quantità giornaliera di acqua utilizzata (m3) |  |  |  |  |  |
| Portata giornaliera dello scarico (m3) |  |  |  |  |  |
| Portata max dello scarico (litri/sec) |  |  |  |  |  |
| Provenienza delle acque usate | - Rete idrica (acquedotto), - Sotterranea (pozzo), - Superficiale (sorgente), - Altro (specificare) ____________________________________________ |  |  |  |  |
| Lo scarico è a servizio di locali utilizzati | - UNICAMENTE quale civile abitazione - ANCHE per (specificare) ______________________________________ ______________________________________________________ |  |  |  |  |

Dati identificativi del ricettore dello scarico

Tipo di ricettore (barrare voce d’interesse):

- ACQUE SUPERFICIALI (compilare quadro 1 che segue)

- CANALETTA STRADALE (compilare quadro 2 che segue)

- SUOLO o da STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO (compilare quadro 3 che segue)

| Quadro 1 – Scarico in Acque Superficiali |  |
| --- | --- |
| Tipologia del corpo ricettore |  Corpo idrico superficiale naturale  Fiume, torrente, ruscello  Lago, ecc.  Altro (specificare) ____________________________________________  Corpo idrico superficiale artificiale  Canale, fosso  Lago, ecc.  Altro (specificare) ____________________________________________ |
| Indicare se il corpo ricettore è |  Pubblico (indicare il nome del Gestore ___________________________________)  Privato (indicare il nominativo del Proprietario _______________________________) |
| Indicare se il corpo ricettore è (barrare una sola voce): | - rappresentato in cartografia I.G.M. o su C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) - collegato ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia I.G.M. o nella C.T.R. |
| Se corpo idrico superficiale naturale indicare: | - Portata media del corpo idrico (m3/sec) __________________________ - Portata minima del corpo idrico (m3/sec) _________________________ - Se ha portata naturale nulla per più di 120 giorni/anno:  SI  NO - Eventuale periodo dell'anno con portata naturale nulla: indicare l'intervallo in mesi - da _______________________ a ______________________ |
| Se corpo idrico superficiale naturale artificiale: | - Portata di esercizio (m3/sec) _________________________________ - Eventuale periodo dell'anno con portata nulla: indicare l'intervallo in mesi - da _______________________ a ______________________ |
| Se corpo idrico superficiale è un lago indicare: | Se è: - naturale - artificiale - Profondità media (metri) _____________________________________ - Superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (km2) ________ ____________________________________________________________ |
| Nome del bacino idrografico di appartenenza |  |
| Nome del corpo ricettore |  |
| Si tratta di corpo idrico significativo indicato nel P.T.A. regionale |  SI  NO |
| Nel raggio di 200 metri dal punto di scarico ci sono pozzi, o punti di captazione o derivazione per qualsiasi uso pubblico o privato: | - SI (indicare la distanza, in metri, nonché l’uso) ______________________ ____________________________________________________________ - NO |

| Quadro 2 – Scarico in Canaletta Stradale |  |
| --- | --- |
| Denominazione strada |  |
| Indicare se la strada è: | - Pubblica (indicare il nome del Gestore __________________________________ ___________________________________________________________ ) - Privata (indicare il nominativo del Proprietario ______________________________ _________________________________________________________ ) |
| N. civico, Km, ecc. del punto ove avviene lo scarico |  |

| Quadro 3 – Scarico su Suolo / Strati Superficiali del Sottosuolo |  |
| --- | --- |
| I terreni ove avviene lo scarico sono: | - Di proprietà - In affitto - Altro (specificare) _____________________________________________ ____________________________________________________________ |
| Dati identificativi dei terreni | - Foglio ______________________________________________________ - Particella/e __________________________________________________ |
| Uso attuale del suolo |  |
| Vincoli esistenti (ad es. idrogeologico, ambientale, urbanistico, ecc.) |  |
| Nel raggio di 200 metri dal punto di scarico ci sono pozzi, o punti di captazione o derivazione per qualsiasi uso pubblico o privato: | - SI (indicare la distanza, in metri, nonché l’uso) ______________________________ ____________________________________________________________ - NO |
| Specificare dettagliatamente i motivi per i quali non è possibile recapitare lo scarico in corpo idrico superficiale |  |
| Distanza del punto di scarico dal più vicino corpo idrico (metri) |  |

| Fossa Imhoff |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La fossa Imhoff è a servizio di un insediamento di tipo civile ai sensi dell’articolo 4 quater della L. 690/76? |  |  | - SI - NO |
| 2 | Vani costituenti l’insediamento servito dallo scarico oggetto di istanza di autorizzazione |  | - Minore di 50 vani - Maggiore o uguale di 50 vani |  |
| 3 | Volumetria totale dell’insediamento servito dallo scarico oggetto di istanza di autorizzazione |  | - Minore di 5.000 m3 - Maggiore o uguale di 5.000 m3 |  |
| 4 | La fossa Imhoff riceve solo liquami domestici? | - SI - NO, anche ________________________________ |  |  |
| 5 | La fossa Imhoff riceve solo una fognatura nera senza acque meteoriche? |  |  | - SI - NO |
| 6 | La fossa Imhoff è impermeabile a protezione del terreno circostante? |  |  | - SI - NO |
| 7 | La fossa Imhoff è dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori? |  |  | - SI - NO |
| 8 | La fossa Imhoff è dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi (comparto fanghi)? |  |  | - SI - NO |
| 9 | La fossa Imhoff permette l’uscita continua del liquame chiarificato? |  |  | - SI - NO |
| 10 | La fossa Imhoff consente l’accesso dall’alto per ispezioni, verifiche ed estrazione dei fanghi? |  |  | - SI - NO |
| 11 | La fossa Imhoff è dotata di idoneo tubo di ventilazione? |  |  | - SI - NO |
| 12 | La fossa Imhoff è ad una distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione? |  |  | - SI - NO |
| 13 | La fossa Imhoff è ad una distanza di almeno 10 metri dai confini e da pozzi, condotte o serbatoi per acqua potabile? |  |  | - SI - NO |
| 14 | Volumetria totale dell’unità immobiliare servita dallo scarico (m3) |  |  |  |
| 15 | Superficie lorda abitativa (m2) |  |  |  |
| 16 | Numero di abitanti equivalenti serviti dall’impianto |  |  |  |
| 17 | Numero di estrazioni annue dei fanghi previste |  |  | - UNA - DUE |
| 18 | Eventuale numero di fosse Imhoff funzionanti in parallelo |  |  |  |
| 19 | Volume del compartimento di sedimentazione della fossa Imhoff (litri) |  |  |  |
| 20 | Volume del compartimento del fango (digestione) della fossa Imhoff (litri) |  |  |  |
| 21 | Diametro utile della fossa Imhoff (metri) |  |  |  |
| 22 | Altezza utile della fossa Imhoff (metri) |  |  |  |

| Impianti con subirrigazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E’ stata allegata la relazione idrogeologica? | - SI - NO (indicare motivazione) ____________________________________ |  |
| 2 | In testa alla condotta drenante è presente una vasca a tenuta, con sifone di cacciata, opportunamente dimensionata in modo che, nella fase di svuotamento della vasca, si riempia gran parte della condotta drenante? |  | - SI - NO |
| 3 | La condotta è costituita da tubolari diametro di 10 - 12 cm e lunghezza di 30 - 50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante (UNI 302)? |  | - SI - NO |
| 4 | - Se si utilizzano elementi tubolari lunghi 30 – 50 cm essi sono posti in opera con estremità distanti di 1 - 2 cm? - Se si utilizzano tubi in PVC in essi sono state praticate, inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo, delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm? |  | - SI - NO |
| 5 | Se si utilizzano elementi tubolari lunghi 30 – 50 cm posti in opera a 1 – 2 cm l'uno dall'altro, lo spazio tra i due tubi è protetto superiormente per impedire l'ingresso di materiali in condotta? |  | - SI - NO |
| 6 | La pendenza del terreno ove è collocato l’impianto è tale da permettere la posa del canale disperdente con una inclinazione tra lo 0,2 e lo 0,5 %? (in caso di pendii scoscesi è necessario collocare il tubo drenante seguendo le curve di livello del terreno) |  | - SI - NO |
| 7 | La profondità dello scavo è di circa 80 cm? |  | - SI - NO |
| 8 | Lo scavo è largo 40 cm alla base ed 80 cm alla sommità? |  | - SI - NO |
| 9 | La condotta è posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo? |  | - SI - NO |
| 10 | La condotta è rinfiancata e ricoperta con circa 10 – 15 cm dello stesso materiale? |  | - SI - NO |
| 11 | Sono stati presi provvedimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto, ecc.)? |  | - SI - NO |
| 12 | La condotta disperdente è a 10 metri da fabbricati, aie o aree pavimentate? |  | - SI - NO |
| 13 | La condotta disperdente è ad una distanza di almeno 30 metri dai muri di fondazione e da pozzi, condotte o serbatoi per acqua potabile ad uso privato? |  | - SI - NO |
| 14 | La condotta disperdente è ad una distanza di almeno 30 metri dai confini di proprietà? |  | - SI - NO |
| 15 | La distanza dell'impianto in parola da altro impianto analogo è di almeno 30 metri? |  | - SI - NO |
| 16 | La condotta disperdente è ad almeno 200 metri da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate alla captazione e alla derivazione di acqua potabile? |  | - SI - NO |
| 17 | La distanza tra fondo trincea e il massimo livello della falda è maggiore di 1 metro?* |  | - SI - NO |
| 18 | E’ escluso che la falda a valle possa essere usata a scopo potabile? |  | - SI - NO |
| 19 | Valore della lunghezza specifica di dispersione (metri/a.e.)* |  |  |

* Dato da desumere dalla relazione idrogeologica o da dichiarazione del progettista ove questa non richiesta

| 20 | Lunghezza complessiva, da progetto, del canale disperdente (metri) |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Diametro utile interno del tubo disperdente (centimetri) |  |
| 22 | Volume del pozzetto di cacciata (m3) |  |
| 23 | Volume scaricato dal pozzetto di cacciata ad ogni ciclo di svuotamento (m3) |  |

| Impianti con fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distanza del fitodepuratore da altri sistemi di smaltimento di acque reflue (metri) |  |  |
| 2 | Il sistema è costituito da una vasca interrata e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di geomembrana o altro? |  | - SI - NO |
| 3 | Esiste un pozzetto di campionamento e controllo del flusso a monte della vasca? |  | - SI - NO |
| 4 | Esiste un pozzetto di campionamento e controllo del livello a valle della vasca dotato di sistema per la regolazione del livello in vasca? |  | - SI - NO |
| 5 | Il liquame viene distribuito per mezzo di una condotta forata all'interno della vasca? |  | - SI - NO |
| 6 | L’effluente depurato viene raccolto da condotta forata e inviato al pozzetto di controllo livello? |  | - SI - NO |
| 7 | Il pozzetto di campionamento e controllo a valle della vasca prevede un’uscita per lo scarico di sicurezza del refluo depurato in un corpo ricettore? | - SI ( recapitante in corpo idrico,  recapitante su suolo/strati sup. del sottosuolo) - NO (l’effluente viene inviato dal pozzetto di controllo al pozzetto a monte della vasca di fitodepurazione) |  |
| 8 | La profondità dello scavo è di circa 80 cm? |  | - SI - NO |
| 9 | La pendenza del fondo verso l'uscita è di circa lo 0,5 – 1 %? |  | - SI - NO |
| 10 | Il fondo e le pareti dello scavo sono state convenientemente lisciate e sagomate? |  | - SI - NO |
| 10b | Fondo e pareti sono stati rivestiti o protetti per evitare forature della geomembrana? |  | - SI - NO |
| 11 | Le giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni sono a perfetta tenuta? |  | - SI - NO |
| 12 | La posa in opera del rivestimento assicura l'impermeabilizzazione della vasca? |  | - SI - NO |
| 14 | Sono stati presi provvedimenti affinché il riempimento non danneggi il rivestimento? (es utilizzo di ghiaia arrotondata, ecc.) |  | - SI - NO |
| 15 | Esiste sul fondo della vasca uno strato di ghiaia grossolana (40 - 70 mm) di circa 15 - 20 cm? |  | - SI - NO |
| 16 | Sullo strato di cui sopra esiste un soprastante strato di ghiaia (10 - 20 mm) di circa 10 - 15 cm? |  | - SI - NO |
| 17 | Sullo strato di cui sopra esiste un soprastante strato di terreno vegetale e torba (50%) di circa 50 cm? |  | - SI - NO |
| 18 | Le pareti del vassoio assorbente sono rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna? |  | - SI - NO |
| 19 | è prevista la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee? |  | - SI - NO |
| 20 | Immettere la superficie effettiva da progetto del fitodepuratore (m2) (min. 4 m2/a.e.; la superficie minima del fitodepuratore in ogni caso non deve essere inferiore a 20 m2) |  |  |

| 21 | Recapito dell’acqua depurata in uscita dal fitodepuratore | - In corpo idrico superficiale (indicare tipo e nome _______________________________________________ __________________________________________________) - Suolo/strati superficiali del sottosuolo (indicare fogli e mappali ____________________________ __________________________________________________) |
| --- | --- | --- |

| Impianti con fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distanza del fitodepuratore da altri sistemi di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilate (metri) |  |  |
| 2 | Il sistema è costituito da una vasca interrata e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di geomembrana o altro? |  | - SI - NO |
| 3 | Esiste un pozzetto di campionamento e controllo del flusso a monte della vasca? |  | - SI - NO |
| 4 | Esiste un pozzetto di campionamento e controllo a valle della vasca? |  | - SI - NO |
| 5 | Il liquame viene distribuito per mezzo di condotte forate nella parte alta della vasca? |  | - SI - NO |
| 6 | L’effluente depurato viene raccolto da tubi drenanti sul fondo ed inviato al pozzetto di campionamento e controllo a valle della vasca? |  | - SI - NO |
| 7 | Il pozzetto di campionamento e controllo a valle della vasca prevede un’uscita per lo scarico di sicurezza del refluo depurato in un corpo ricettore? | - SI ( recapitante in corpo idrico,  recapitante su suolo/strati sup. del sottosuolo) - NO (l’effluente viene inviato nel pozzetto di campionamento e controllo pozzetto a monte della vasca di fitodepurazione) |  |
| 8 | La profondità dello scavo è di circa 110 - 120 cm? |  | - SI - NO |
| 9 | La pendenza del fondo verso l'uscita è di circa lo 0,5 – 1 %? |  | - SI - NO |
| 10 | Il fondo e le pareti dello scavo sono state convenientemente lisciate e sagomate? |  | - SI - NO |
| 11 | Fondo e pareti sono stati rivestiti o protetti per evitare forature della geomembrana? |  | - SI - NO |
| 12 | La posa in opera del rivestimento assicura l'impermeabilizzazione della vasca? |  | - SI - NO |
| 13 | Sono stati presi provvedimenti affinché il riempimento non danneggi il rivestimento? |  | - SI - NO |
| 14 | Le giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni sono a perfetta tenuta? |  | - SI - NO |
| 15 | Esiste sul fondo della vasca uno strato di ghiaia media (25 - 50 mm) di circa 20 - 25 cm che copre la tubazione drenante? |  | - SI - NO |
| 16 | Sopra lo strato di ghiaia media c'è uno strato di sabbia (1 – 3 mm) alto 75 – 80 cm sul quale poggiano i tubi di adduzione? |  | - SI - NO |
| 17 | I tubi di adduzione son ricoperti da uno strato di ghiaia (8 – 16 mm) alto 10 – 15 cm? |  | - SI - NO |
| 18 | Le pareti del vassoio assorbente sono rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna? |  | - SI - NO |
| 19 | E' prevista la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee? |  | - SI - NO |
| 20 | Immettere la superficie effettiva da progetto del fitodepuratore in m2 (min. 3 m2/a.e.; la superficie minima del fitodepuratore in ogni caso con deve essere inferiore a 20 m2) |  |  |

| 21 | Recapito dell’acqua depurata in uscita dal fitodepuratore | - In corpo idrico superficiale (indicare tipo e nome _________________________________________________ __________________________________________________) - Suolo/strati superficiali del sottosuolo (indicare fogli e mappali ____________________________ __________________________________________________) |
| --- | --- | --- |

| Impianti con pozzo disperdente N.B.: ai sensi della L.R. 31/2010 (articolo 5, comma 5) il pozzo assorbente può essere utilizzato solo per impianti di trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili fino a 50 A.E. e solo qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare la subirrigazione o la fitodepurazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E’ stata allegata la relazione idrogeologica? |  | - SI - NO |  |
| 2 | Motivi che rendono impossibile l'uso di subirrigazione o fitodepurazione | (indicare i motivi) __________________________________________ _______________________________________________________ |  |  |
| 3 | Il pozzo è di forma cilindrica con diametro interno almeno pari a 1 metro? |  |  | - SI - NO |
| 4 | Il pozzo è privo di platea e dotato di fondo drenante di pietrame di almeno 50 cm di altezza? |  |  | - SI - NO |
| 5 | Il pozzo è dotato di feritoie in corrispondenza della parte che attraversa il terreno permeabile? |  |  | - SI - NO |
| 6 | Il pozzo è dotato di un anello di pietrisco di almeno 50 cm intorno alla zona provvista di feritoie? |  |  | - SI - NO |
| 7 | Lo strato di pietrisco è areato mediante l'infissione di tubi nel pietrisco per almeno 1 metro? |  |  | - SI - NO |
| 8 | Il pozzo è ubicato lontano da fabbricati, aie e aree pavimentate che ostacolano il passaggio dell’aria nel terreno? |  |  | - SI - NO |
| 9 | Il pozzo è distante almeno 50 metri da condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile? |  |  | - SI - NO |
| 10 | Il pozzo è distante almeno 50 metri dai confini di proprietà? |  |  | - SI - NO |
| 11 | Se i pozzi disperdenti sono più di uno, la distanza tra i loro assi e almeno pari ad un valore di 4 volte il diametro del pozzo più grande? |  |  | - SI - NO |
| 12 | Il fondo del pozzo è almeno 2 metri soprastante il massimo livello della falda?* |  |  | - SI - NO |
| 13 | è escluso che la falda a valle possa essere usata a scopo potabile? |  |  | - SI - NO |
| 14 | è assicurato che tra le formazioni rocciose attraversate NON vi è roccia fratturata o fessurata? |  |  | - SI - NO |
| 15 | La capacità del pozzo è superiore a quella della vasca di chiarificazione della fossa Imhoff? |  |  | - SI - NO |
| 16 | Superficie specifica di assorbimento - funzione della natura del terreno (m2/A.E.)* |  |  |  |
| 17 | Numero di pozzi disperdenti presenti funzionanti contemporaneamente |  |  |  |
| 18 | Diametro del pozzo (metri) |  |  |  |
| 19 | Superficie della porzione drenante del pozzo (m2) |  |  |  |

* Dati da desumere dalla relazione idrogeologica

Impianti con altre tipologie di trattamento (Biodischi, depuratori a fanghi attivi, percolatori, ecc.)

Relazione dettagliata che illustri tutte le caratteristiche dell’impianto, eventuali schede tecniche, manuali, opuscoli, ecc. delle case costruttrici.

- che quanto sopra riportato, dichiarato e compilato in ciascun punto della presente, nessuno escluso, rispecchia integralmente la realtà e quanto riportato nella documentazione allegata all’istanza (relazione tecnica, cartografia, relazione idro-geologica, ecc.);

- che l’impianto rispetta quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui agli Allegati 4 o 5 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n. 48 del 21/02/1977).

|  |  |  |  |  |  | FIRMA del titolare dell’attività da cui origina lo scarico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Timbro e Firma del tecnico abilitato incaricato |  |  |
| (luogo) |  | (data) |  |  |  |  |  |  |

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, a mezzo posta, via email, via PEC, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante. Sono ammesse tutte le altre forme di presentazione e sottoscrizione di cui all’articolo 65 del D.Lgs. 82/2005.

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy – D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679/UE Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento n. 2016/679/UE si informa che i dati richiesti sono finalizzati all’espletamento delle attività necessarie al procedimento in oggetto cui le dichiarazioni afferiscono. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Regione Abruzzo, in qualità di titolare, utilizzando sia mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia supporti cartacei. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l’istruttoria per la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti la tutela delle acque dall’inquinamento e/o l’accesso al procedimento amministrativo. La normativa di riferimento attribuisce alla Regione Abruzzo il diritto/dovere di rendere l’informazione ambientale al cittadino che ne faccia richiesta, in tale informazione possono rientrare alcuni dati deducibili dagli elementi contenuti nella documentazione agli atti della Regione Abruzzo. Si ricorda che l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 del codice sulla privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Qualità delle Acque regionale. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali Data __________________________________ FIRMA _____________________________________________

Limiti di emissione

Ai sensi della L.R. 31/2010 gli scarichi derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili devono rispettare i seguenti limiti:

|  | Potenzialità dell’impianto (A.E.) | Tipologia dell’impianto | Limiti |
| --- | --- | --- | --- |
| Scarico su corpo idrico superficiale (Tab. B L.R. 31/2010) | Fino 250 | Qualsiasi | - S.S.T.: non più del 50% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 200 mg/l [1] - B.O.D.5: non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 250 mg/l[1] - C.O.D.: non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o ≤ 500 mg/l[1] |
|  | Da 251 a 1.999 | Qualsiasi | - S.S.T.: ≤ 80 mg/l - B.O.D.5: 40 mg/l - C.O.D.: ≤ 160 mg/l - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l - Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l |
| Scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (Tab. C L.R. 31/2010) | Fino 50 | Fossa Imhoff seguita da subirrigazione o fitodepuratore a flusso sub-superficiale, (o pozzo disperdente, solo ove possibile) | I limiti si intendono rispettati per impianti adeguatamente dimensionati |
|  | Da 51 a 100 | Fossa Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione (se presente mensa/ristorazione e simili, la fossa Imhoff deve essere preceduta da degrassatore/disoleatore) | I limiti si intendono rispettati per impianti adeguatamente dimensionati |
|  | Superiore a 100 | Qualsiasi | Quelli previsti dalla Tabella 4, Allegato V, Parte III, del D.Lgs. 152/2006 |
| [1] In sede di autorizzazione allo scarico l’Autorità Competente fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento relativamente all'opzione riferita al rispetto della concentrazione e/o della percentuale di abbattimento. NB.: la 152/06 stabilisce che tale nota vale per tutti i depuratori indipendentemente dalla potenzialità. |  |  |  |

Gli scarichi corpi idrici con più di 120 giorni l'anno di portata nulla, in fossi di drenaggio o di scolo e canalette stradali si configurano come scarichi sul suolo.

In tal caso è necessaria relazione idrogeologica che attesti il corretti dimensionamento del manufatto disperdente così che non si producano impaludamenti, smottamenti, ecc., tenuto conto delle caratteristiche peculiari del sito.

In tal caso è necessaria relazione idrogeologica che attesti il corretti dimensionamento del manufatto disperdente così che non si producano impaludamenti, smottamenti, ecc., tenuto conto delle caratteristiche peculiari del sito.